## Table 1
LABEL | DESCRIPTION | MIN | MAX | VALUE/TYPE | UNIT | RW | ADU
PARAMETERS & STATUS VARIABLES
GLS | Главное меню > Основные настройки
CSP | Основные настройки Температура воздуха в помещении | 12 | 34 | 22 | °C | RW | 3014
WMd | Основные настройки Режим работы | 0 | 2 | 0 - Основн | Enum 6 | RW | 3015
DTP | Основные настройки Промежуток измерения Т наружной | 1 | 5 | 3 | h | RW | 3016
TmO | Основные настройки Минимальная температура наружноговоздуха | -50 | 0 | -25 | °C | RW | 3017
X22 | Основные настройки Сброс лето/зима | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3172
Hc1 | Главное меню > 1й контур отопления
H1T | 1й контур отопления Тип системы отопления | 0 | 1 | 1 - ТП | Enum 7 | RW | 3018
CT1 | 1й контур отопления Температура подачи при минимальной температуре наружноговоздуха | 20 | 55 | 35 | °C | RW | 3019
C1G | 1й контур отопления Гистерезис | 2 | 5 | 2 | °C | RW | 3020
HCm | 1й контур отопления Режим работы контура отопления | 0 | 3 | 1 - Зима | Enum 8 | RW | 3021
H1R | 1й контур отопления Тип регулирования контура отопления | 0 | 1 | 0 - Погода | Enum 9 | RW | 3022
SC1 | 1й контур отопления Температура наружноговоздуха переключения сезона Лето/Зима | 5 | 30 | 10 | °C | RW | 3023
CtP | 1й контур отопления Управляющий датчик | 0 | 1 | 0 - T6 | Enum 10 | RW | 3024
Z16 | 1й контур отопления Работа в режиме охлаждения | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3121
Hc2 | Главное меню > 2й контур отопления
HT2 | 2й контур отопления Тип системы отопления | 0 | 1 | 1 - ТП | Enum 7 | RW | 3025
CT2 | 2й контур отопления Температура подачи при минимальной температуре наружноговоздуха | 22 | 0 | 35 | °C | RW | 3026
C2G | 2й контур отопления Гистерезис | 2 | 5 | 2 | °C | RW | 3027
Hcm | 2й контур отопления Режим работы контура отопления | 0 | 3 | 1 - Зима | Enum 8 | RW | 3028
H2R | 2й контур отопления Тип регулирования контура отопления | 0 | 1 | 0 - Погода | Enum 9 | RW | 3029
SC2 | 2й контур отопления Температура наружноговоздуха переключения сезона Лето/Зима | 5 | 30 | 10 | °C | RW | 3030
TpV | 2й контур отопления Трехходовой клапан | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3031
Ph2 | 2й контур отопления Зона пропорциональн | 0 | 999 | 5 |  | RW | 3032
Ih2 | 2й контур отопления Время интегрирования | 0 | 999 | 100 |  | RW | 3033
WHS | Главное меню > Нагрев горячей воды
WHe | Нагрев горячей воды | 0 | 1 | 1 - Авто | Enum 12 | RW | 3034
WHt | Нагрев горячей воды Режим нагрева | 0 | 1 | 0 - Всегда | Enum 13 | RW | 3035
HWS | Нагрев горячей воды Температура горячей воды заданная | 10 | 65 | 45 | °C | RW | 3036
mTD | Нагрев горячей воды Температура включениянагрева днем | 15 | 65 | 45 | °C | RW | 3037
HWG | Нагрев горячей воды Гистерезис | 2 | 5 | 2 | K | RW | 3038
MHt | Нагрев горячей воды Максимальное время нагрева | 30 | 90 | 60 | min | RW | 3039
Mht | Нагрев горячей воды Максимальное время нагрева ночь | 60 | 180 | 120 | min | RW | 3040
NSH | Нагрев горячей воды Время начала ночного режима | 0 | 23 | 23 | h | RW | 3041
NEH | Нагрев горячей воды Время окончания ночного режима | 0 | 23 | 7 | h | RW | 3042
MTP | Нагрев горячей воды Температура нагрева тепловым насосом | 30 | 65 | 45 | °C | RW | 3043
TDE | Нагрев горячей воды Термическая дезинфекция | 0 | 1 | 0 - Выкл | Enum 14 | RW | 3044
DZT | Нагрев горячей воды Температура термической дезинфекции | 55 | 90 | 65 | °C | RW | 3045
TDD | Нагрев горячей воды День термической дезинфекции | 0 | 7 | 2 - Среда | Enum 15 | RW | 3046
HDS | Нагрев горячей воды Время начала термической дезинфекции | 0 | 23 | 3 | h | RW | 3047
HDs | Нагрев горячей воды Продолжительность терм. дезинфекции | 30 | 180 | 120 | min | RW | 3099
RhT | Нагрев горячей воды Пауза между нагревами | 1 | 180 | 60 | min | RW | 3048
ADP | Нагрев горячей воды Адаптация нагрева ГВС | 0 | 1 | 0 - Выкл | Enum 14 | RW | 3049
MaT | Нагрев горячей воды Максимальное время адаптации | 30 | 300 | 180 | min | RW | 3050
GVT | Нагрев горячей воды Мощность ТЭНа | 0 | 5 | 2 | кВт | RW | 3051
Z18 | Нагрев горячей воды Кол-во компрессоров при нагреве ГВ | 1 | 2 | 1 |  | RW | 3129
X20 | Нагрев горячей воды Тип управления | 0 | 1 | 0 - Авто | Enum 32 | RW | 3166
X21 | Нагрев горячей воды Насос циркуляции | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3171
BiT | Главное меню > Встроенный ТЭН
TWM | Встроенный ТЭН Режим работы | 0 | 1 | 0 - Догрев | Enum 16 | RW | 3052
TBo | Встроенный ТЭН Температура блокировки включения Встроенного ТЭНа | -50 | 20 | -15 | °C | RW | 3053
ToD | Встроенный ТЭН Задержка включения | 0 | 300 | 180 | s | RW | 3054
Shg | Главное меню > Второй теплогенератор
gWM | Второй теплогенераторРежим работы | 0 | 1 | 1 - Резерв | Enum 16 | RW | 3055
gBo | Второй теплогенераторТемп блокировки вкл | -50 | 35 | -15 | °C | RW | 3056
goD | Второй теплогенераторЗадержка включения | 0 | 300 | 180 | s | RW | 3057
LPm | Главное меню > Пониженный режим
So1 | Пониженный режим Снижение расчетной температуры подачи 1й контур отопления | 0 | 20 | 5 | °C | RW | 3058
So2 | Пониженный режим Снижение расчетной температуры подачи 2й контур отопления | 0 | 20 | 5 | °C | RW | 3059
whe | Пониженный режим Нагрев горячей воды | 0 | 1 | 0 - Выкл | Enum 14 | RW | 3060
LPd | Главное меню > Дни пониженного режима
MND | Пониженный режим Понедельник | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3061
TUE | Пониженный режим Вторник | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3062
WED | Пониженный режим Среда | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3063
THU | Пониженный режим Четверг | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3064
FRI | Пониженный режим Пятница | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3065
SAT | Пониженный режим Суббота | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3066
SUN | Пониженный режим Воскресенье | 0 | 1 | 0 - Основн | Enum 17 | RW | 3067
PSC | Главное меню > Охлаждение
PcE | Охлаждение | 0 | 1 | 1 - Авто | Enum 12 | RW | 3069
ClT | Охлаждение Тип охлаждения | 0 | 1 | 0 - Пассив | Enum 18 | RW | 3068
Pwt | Охлаждение Режим работы | 0 | 1 | 0 - Запрос | Enum 19 | RW | 3070
CLs | Охлаждение Уставка охлаждения | 3 | 25 | 7 | °C | RW | 3071
CLg | Охлаждение Гистерезис | 2 | 5 | 2 | °C | RW | 3122
X87 | Охлаждение Температура переключ Пассив > Актив | 0 | 25 | 7 | °C | RW | 3167
X88 | Охлаждение Гистерезис переключ Пассив > Актив | 1 | 5 | 2 | °C | RW | 3168
HwP | Охлаждение Приоритет нагрева горячей воды | 0 | 2 | 0 - Нет | Enum 20 | RW | 3072
Clp | Охлаждение Датчик охлаждения | 0 | 2 | 2 - T3 | Enum 21 | RW | 3073
X80 | Охлаждение Конд Тип регулирования | 0 | 1 | 0 - ЧП | Enum 31 | RW | 3159
X86 | Охлаждение Конд Темп. Входа в конд | 15 | 35 | 20 | °C | RW | 3165
X81 | Охлаждение Конд Зона пропорциональн | 0 | 100 | 2 |  | RW | 3160
X82 | Охлаждение Конд Время интегрирования | 0 | 999 | 30 | s | RW | 3161
X83 | Охлаждение Конд Мин. шаг клапана | 0 | 50 | 5 | % | RW | 3162
X84 | Охлаждение Конд Время полного открытия клапана | 0 | 60 | 15 | s | RW | 3163
X85 | Охлаждение Конд Задержка включения регулирования | 0 | 100 | 0 | s | RW | 3164
SPS | Главное меню > Нагрев бассейна
SPH | Нагрев бассейна | 0 | 1 | 1 - Авто | Enum 12 | RW | 3074
Pht | Нагрев бассейна Максимальное время нагрева | 30 | 180 | 180 | min | RW | 3075
MrT | Нагрев бассейна Пауза между нагревами | 5 | 180 | 60 | min | RW | 3076
S01 | Нагрев бассейна Кол-во компрессоров | 1 | 2 | 1 |  | RW | 3134
Mhe | Главное меню > Промежуточный ТО
X28 | Промежуточный ТО Мин температура воды на входе в ТО | -5 | 20 | 5 | °C | RW | 3177
ME1 | Промежуточный ТО Мин температура воды на выходе из ТО | -5 | 20 | 3 | °C | RW | 3077
ME2 | Промежуточный ТО Гистерезис аварии низкой температуры | 1 | 10 | 2 | K | RW | 3078
ME3 | Промежуточный ТО Контроль протока воды | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3079
X26 | Промежуточный ТО Задержка контроля расходаа | 0 | 60 | 15 | s | RW | 3175
X27 | Промежуточный ТО Задержка аварии | 0 | 30 | 5 | s | RW | 3176
Con | Главное меню > Конфигурация
HC1 | Конфигурация 1й контур отопления | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3080
HC2 | Конфигурация 2й контур отопления | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3081
BIt | Конфигурация Встроенный ТЭН | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3082
SHg | Конфигурация Второй теплогенератор | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3083
Wht | Конфигурация Нагрев горячей воды | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3084
WhT | Конфигурация ТЭН нагрева горячей воды | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3085
PCL | Конфигурация Охлаждение | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3087
SWP | Конфигурация Нагрев бассейна | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3086
Rth | Конфигурация Комнатный термостат | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3088
RTp | Конфигурация Комнатный датчик температуры | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3089
LR1 | Конфигурация Реле ограничения мощности 1й уровень | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3090
LR2 | Конфигурация Реле ограничения мощности 2й уровень | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3091
mHE | Конфигурация Промежуточный ТО | 0 | 1 | 0 - Нет | Enum 11 | RW | 3092
PLm | Главное меню > Ограничение мощности
Lv1 | Ограничение мощности 1й уровень | 0 | 1 | 0 - Бл ТЭН | Enum 22 | RW | 3093
Lv2 | Ограничение мощности 2й уровень | 0 | 1 | 0 - Бл КМ | Enum 23 | RW | 3094
Lmt | Ограничение мощности Максимальная температура подачи | 20 | 55 | 45 | °C | RW | 3095
Twh | Ограничение мощности Режим нагрева ТЭН горячей воды | 0 | 1 | 0 - EH1 | Enum 24 | RW | 3096
HPS | Настройки > Тепловой насос
ZMO | Модель теплового насоса | 0 | 2 | 2 - Pro | Enum 25 | RW | 3104
RMN | Количество контуров | 1 | 2 | 2 |  | RW | 3124
CMN | Количество компрессоров | 1 | 2 | 2 |  | RW | 3097
MTO | Максимальная темп выхода | 45 | 62 | 62 | °C | RW | 3098
MCT | Максимальная подача в режиме Отопления | 45 | 60 | 60 | °C | RW | 3102
Z93 | Ограничение подачи при аварии по превышению Т под | 35 | 55 | 45 | °C | RW | 3138
MTC | Максимальная температура обратки | 35 | 57 | 57 | °C | RW | 3103
Z21 | Минимальная температура обратки | 10 | 35 | 15 | °C | RW | 3119
Z22 | Мощность включения 2 ступени | 0 | 100 | 60 | % | RW | 3125
Z23 | Мощность выключения 2й ступени | 0 | 0 | 40 | % | RW | 3133
Z24 | Мощность включения 3й ступени | 0 | 100 | 100 | % | RW | 3126
Z25 | Мощность выключения 3й ступени | 0 | 0 | 80 | % | RW | 3127
Z26 | Температура блокировки включения 2го компрессора | -35 | 100 | 100 | °C | RW | 3128
Z27 | Зона пропорциональности ступеней мощности | 0 | 100 | 5 |  | RW | 3130
Z28 | Время интегрирования ступеней мощности | 0 | 999 | 100 | s | RW | 3131
Z29 | Время задержки включения ПИД регулятора | 0 | 600 | 180 | s | RW | 3132
Z90 | Задержка после включения насосов | 15 | 180 | 30 | s | RW | 3135
Z91 | Пауза после остановки | 10 | 360 | 180 | s | RW | 3136
Z92 | Минимальное время работы | 30 | 180 | 60 | s | RW | 3137
Z96 | Контроль перепада температуры на конденсаторе | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3139
Z94 | Минимальный перепад температуры на конденсаторе | 0 | 10 | 2 | °C | RW | 3140
Z95 | Задержка включения контроля перепада температуры | 15 | 360 | 180 | s | RW | 3141
Z97 | Минимальная температура гликоля на входе в испаритель | -15 | 15 | -7 | °C | RW | 3158
X23 | Датчик ПИД регулятора отопление | 0 | 2 | 1 - T6 | Enum 33 | RW | 3173
X24 | Датчик ПИД регулятора охлаждение | 0 | 2 | 0 - T3 | Enum 34 | RW | 3174
M01 | Настройки > Насос главного контура
Z01 | Насос главного контура режим работы | 0 | 1 | 0 - Всегда | Enum 26 | RW | 3108
Z02 | Минимальная мощность | 15 | 100 | 15 | % | RW | 3109
Z17 | Минимальная мощность в режиме 2го теплогенератора | 15 | 100 | 30 | % | RW | 3123
Z03 | Дифференциал | 0 | 100 | 20 |  | RW | 3110
Z04 | Время интегрирования | 0 | 999 | 200 | s | RW | 3111
Z05 | Стартовая мощность | 0 | 100 | 70 | % | RW | 3112
Z07 | Режим работы в режиме активного охлаждения | 0 | 1 | 0 - Макс | Enum 27 | RW | 3113
Z09 | Т вых конденсатора в режиме охлаждения | 15 | 45 | 25 | °C | RW | 3115
Z08 | Режим работы Холодный старт | 0 | 1 | 1 - Да | Enum 11 | RW | 3114
Z10 | Т вых конденсатора в режиме холодный старт | 20 | 45 | 25 | °C | RW | 3116
Z11 | Минимальная мощность в режиме холодный старт | 0 | 100 | 15 | °C | RW | 3117
Z13 | Перепад температуры на конденсаторе | 3 | 10 | 5 | °C | RW | 3118
Z15 | Тип регулирования | 0 | 1 | 1 - Обратное | Enum 28 | RW | 3120
X01 | Сервис > Ручное управление
X02 | Ручной режим Компрессор №1 | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3142
X03 | Ручной режим Компрессор №2 | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3143
X04 | Ручной режим Соленойд ХК1 | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 30 | RW | 3144
X05 | Ручной режим Соленойд ХК2 | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 30 | RW | 3145
X06 | Ручной режим Насос геоконтура | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3146
X07 | Ручной режим Насос главного контура | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3147
X08 | Ручной режим Насос 1го контура | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3148
X09 | Ручной режим Насос нагрева ГВС | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3149
X10 | Ручной режим Насос 2го контура | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3150
X11 | Ручной режим Зхх 2го контура | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 30 | RW | 3151
X12 | Ручной режим Насос циркуляции ГВС | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3152
X13 | Ручной режим Насос охлаждения | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3153
X14 | Ручной режим Насос нагрева бассейн | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3154
X15 | Ручной режим Встроенный ТЭН | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3155
X16 | Ручной режим ТЭН нагрева ГВ | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3156
X17 | Ручной режим Второй теплогенератор | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 29 | RW | 3157
X18 | Ручной режим 3хх Актив Охлаждение | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 30 | RW | 3169
X19 | Ручной режим 3хх Пассив Охлаждение | 0 | 2 | 0 - Авто | Enum 30 | RW | 3170
ZSE | Главное меню > Защитные функции
MeT | Мин темп вх в испаритель | -10 | 20 | -7 | °C | RW | 3107
Met | Мин темп вых из испарителя | -15 | 20 | -10 | °C | RW | 3105
Mct | Макс темп вых из конденсатора | 45 | 70 | 62 | °C | RW | 3106
StU | General > Setup
y01 | ON/OFF | 0 | 1 | 1 - ON | Enum 1 | RW | 3001
y07 | Restore default parameters | 0 | 1 | 0 - NO | Enum 2 | RW | 3002
ALA | General > Configuration
BUZ | Buzzer activation time | 0 | 15 | 0 | min | RW | 3003
AdL | Alarm relay activation delay | 0 | 999 | 0 | s | RW | 3004
AOF | Alarm relay active if unit in OFF | 0 | 1 | 1 - YES | Enum 2 | RW | 3005
SEr | General > Serial settings
MID | Адрес устройства в сети Modbus | 0 | 100 | 2 |  | RW | 3100
SEr | Serial address (Modbus and CAN) | 1 | 100 | 2 |  | RW | 3006
bAU | Serial baudrate (Modbus) | 0 | 8 | 8 - 384 | Enum 3 | RW | 3007
COM | Serial settings (Modbus) | 0 | 2 | 0 - 8N1 | Enum 4 | RW | 3008
Exp | Адрес расширения | 0 | 127 | 1 |  | RW | 3101
TEM | Unit config > Temperature control
SEt | Setpoint | -20 | 90 | 21 | °C | RW | 3012
dIF | Differential | 0 | 20 | 2 | K | RW | 3013
LOG | Status var > MCX Design Hotspots
V01 | SystemOnOff | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8101
C01 | Reset Alarms | 0 | 2 | 0 - --- | Enum 5 | RW | 1859
V04 | T1_Датчик Т нар АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8102
V05 | T1_Датчик Т нар | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8103
V06 | T2_Датчик Т вх в исп ХК1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8104
V07 | T2_Датчик Т вх в исп ХК1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8105
V08 | T3_Датчик Т вых из исп ХК1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8106
V09 | T3_Датчик Т вых из исп ХК1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8107
V10 | T4_Датчик Т вх в конд ХК1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8108
V11 | T4_Датчик Т вх в конд ХК1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8109
V12 | T5_Датчик Т вых из конд ХК1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8110
V13 | T5_Датчик Т вых из конд ХК1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8111
V14 | T6_Датчик Т вых из ТН АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8112
V15 | T6_Датчик Т вых из ТН | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8113
V16 | T7_Датчик Т буф емкость АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8114
V17 | T7_Датчик Т буф емкость | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8115
V18 | T8_Датчик Т 2го отоп контруа АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8116
V19 | T8_Датчик Т 2го отоп контруа | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8117
V20 | T9_Датчик Т бак ГВ низ АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8118
V21 | T9_Датчик Т бак ГВ низ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8119
V22 | T10_Датчик Т бак ГВ верх АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8120
V23 | T10 GVS Top | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8121
V24 | T11_Датчик Т кипения АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8122
V25 | T11 Evap | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8123
V26 | T12_Датчик Т нагнетания АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8124
V27 | T12 discharge | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8125
V28 | T13_Датчик Т помещения АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8126
V29 | T13 Room | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8127
V29 | B1_Реле контроля напряжение АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8128
V30 | B2_Тепловое реле К1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8129
V31 | B3_Тепловое реле К2 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8130
V32 | B4_Низкое давление ХК1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8131
V33 | B5_Высокое давление ХК1 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8132
V34 | B6_Низкое давление ХК2 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8133
V35 | B7_Высокое давление ХК2 АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8134
V36 | B8_Термостат встр. ТЭНа АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8135
V37 | B9_Блокировка 1я ст. АВАРИЯ | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8136
V38 | B10_Блокировка 2я ст. | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8137
V39 | B11_Запрос охлаждения | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8138
V40 | B12_Запрос нагрев бассейна | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8139
V41 | B13_Комнатный термостат | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8140
V42 | ГВС режим Адаптация | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8141
V44 | 1й отопительный контур требуемая температура | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8142
V45 | 1й отопительный контур запрос | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8143
V47 | 2й отопительный контур запрос | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8144
V48 | 2й отопительный контур требуемая температура | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8145
V49 | ГВС Запрос | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8146
V51 | ГВС требуемая температура | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8147
V53 | Авария | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8148
V54 | Ошибка | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8149
V62 | Насос главного контура PWM | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8150
V63 | Активное олаждение | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8151
V64 | Охл. требуемая температура | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8152
V65 | Act Cool HK Block | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8153
V66 | Coolling | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8154
V60 | HK Zapros | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8155
V61 | HK Tr | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8156
V62 | Level3 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8157
V63 | Полная авария холодильного контура | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8158
V64 | Ch Err Two RK | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8159
V65 | T22 RK2 Ev in Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8160
V66 | T22 RK2 Ev in | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8161
V67 | T23 RK2 Ev out Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8162
V68 | T23 RK2 Ev out | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8163
V69 | T24 RK2 Con in Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8164
V70 | T24 RK2 Con in | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8165
V71 | T25 RK2 Con out Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8166
V72 | T25 RK2 Con out | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8167
V73 | C1 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8168
V74 | C2 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8169
V75 | Y1 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8170
V76 | Y2 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8171
V77 | EH0 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8172
V78 | EH1 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8173
V79 | EH2 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8174
V80 | M1 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8175
V81 | M2 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8176
V82 | M3 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8177
V83 | M4 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8178
V84 | M5 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8179
V85 | M6o on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8180
V86 | M6c on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8181
V87 | M7 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8182
V88 | M8 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8183
V89 | M9 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8184
V90 | Cond 1 Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8185
V91 | Cond 2 Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8186
V92 | C1 On Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8187
V93 | C2 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8188
V94 | Y1 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8189
V95 | Y2 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8190
V96 | EH0 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8191
V97 | EH1 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8192
V98 | EH2 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8193
V99 | M1 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8194
V100 | M2 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8195
V101 | M3 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8196
V102 | M4 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8197
V103 | M5 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8198
V104 | M6o on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8199
V105 | M6c on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8200
V106 | M7 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8201
V107 | M8 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8202
V108 | M9 on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8203
V109 | Температура для ПИД компрессоров | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8204
V110 | Старт регулирования мощности компрессоров | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8205
V111 | Авария холодильного контура №1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8206
V112 | Авария холодильного контура №1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8207
V113 | Мощность ПИД регулятора компрессоров | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8208
V114 | Текущий уровень мощности компрессоров | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8209
V115 | Geo Start | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8210
V116 | RK1 Zapros | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8211
V117 | RK2 Zapros | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8212
V118 | GVS Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8213
V118 | SP Zapros | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8214
V119 | SP Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8215
V120 | Cond1 Out Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8216
V121 | Cond2 Out Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8217
V121 | Low | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8218
V120 | RTp | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8219
V121 | Error A25 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8220
V122 | Error A51 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8221
V123 | Error A52 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8222
V124 | Error A53 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8223
V125 | Act GVS Block | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8224
V126 | AV on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8225
V127 | PV on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8226
V128 | PV on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8227
V129 | AV on Auto | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8228
V130 | M1 Act Cool | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8229
V131 | HS LoopTime | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8230
V132 | T120 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8231
V133 | T displey | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8232
V134 | T GVS Disp | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8233
V135 | Y11 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8234
V136 | Y12 on | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8235
V137 | T Dez | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8236
V138 | Status Disp | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8237
V139 | T31 HE in | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8238
V140 | T31 HE in Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8239
V141 | T32 HE out Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8240
V142 | T32 HE out | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8241
V143 | B32 FS Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8242
V144 | T in He Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8243
V145 | T out HE Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8244
V146 | HE Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8245
V147 | P live | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8246
V148 | Q live | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8247
V149 | COP live | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8248
V150 | P Full | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8249
V151 | Q Full | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8250
V152 | COP Full | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8251
V153 | C1 Time H | - 214748364 8 | 214748364 7 | 0 |  | Read | 8252
V154 | C2 Time H | - 214748364 8 | 214748364 7 | 0 |  | Read | 8254
V155 | P1 Ev1 Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8256
V156 | P1 Ev1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8257
V157 | P2 Cond1 Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8258
V158 | P2 Cond1 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8259
V159 | P3 Ev2 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8260
V160 | P3 Ev2 Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8261
V161 | P4 Cond2 Err | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8262
V162 | P4 Cond2 | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8263
V163 | P HE | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8264
V164 | Q HE | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8265
V165 | COP HE | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8266
V166 | P GVS | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8267
V167 | Q GVS | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8268
V168 | COP GVS | -32768 | 32767 | 0 |  | Read | 8269
ALARMS
LABEL | DESCRIPTION | MIN | MAX | RESET | IN OFF
A01 | Авария датчика Наружной температуры | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .08
A02 | Авария датчика Начала кипения хладагента | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .09
A03 | Авария ХК1 Датчик температуры вход в испаритель | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .10
A04 | Авария ХК1 Датчик температуры выход в испарителя | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .11
A05 | Авария ХК1 Датчик температуры вход в конденсатор | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .12
A06 | Авария ХК1 Датчик температуры выход из конденсатора | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .13
A07 | Авария датчика Температуры подающей линии системы отопления | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .14
A08 | Авария датчика Температуры бака ГВ в нижней точке | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .15
A09 | Авария датчика Температуры бака ГВ в верхней точке | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .00
A10 | Авария датчика Температуры 2го контура отопления | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .01
A11 | Авария ХК1 Высокое давление | 0 | 1 | 10 | ACTIVE | Read | 1901 .02
A12 | Авария ХК1 Низкое давление | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1901 .03
A13 | Ограничение нагрузки сети 1й уровень | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1901 .04
A14 | Ограничение нагрузки сети 2й уровень | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1901 .05
A15 | Сработало реле контроля напряжения | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1901 .06
A16 | Авария ХК1 Сработала тепловая защита компрессора 1 | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1901 .07
A17 | Авария ХК2 Сработала тепловая защита компрессора 2 | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .08
A18 | Авария насоса геоконтура | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .09
A19 | Низкое давление геоконтура | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .10
A20 | Низкое давление контура отопления | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .11
A21 | Сработал термостат компрессора | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .12
A22 | Авария встроенного ТЭНа Перегрев | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .13
A23 | Авария протока испарителя | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .14
A24 | Авария протока конденсатора | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .15
A25 | Ошибка Низкая температура гликоля в геоконтуре Возможно замерзание | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .00
A26 | Ошибка Высокая температура подачи в систему отопления | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .01
A27 | Ошибка Высокая температура обратной линии системы отопления | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .02
A28 | Авария контроллера нет модуля расширения | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .03
A29 | Авария датчика температуры нагнетания | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .04
A30 | Ошибка адаптации бака ГВ | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .05
A31 | Авария датчика Температуры 1го контура отопления | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .06
A32 | Авария датчика комнатной температуры | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1902 .07
A33 | Авария ХК2 Высокое давление | 0 | 1 | 10 | ACTIVE | Read | 1903 .08
A34 | Авария ХК2 Низкое давление | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .09
A35 | Сработал термостат компрессора 2 | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1903 .10
A36 | Авария ХК2 Датчик температуры вход в испаритель | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .11
A37 | Авария ХК2 Датчик температуры выход в испарителя | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .12
A38 | Авария ХК2 Датчик температуры вход в конденсатор | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .13
A39 | Авария ХК2 Датчик температуры выход из конденсатора | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .14
A40 | Ошибка Низкая температура гликоля в геоконтуре Возможно замерзание | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1903 .15
A41 | Авария ПТ нет протока черз ПТ | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .00
A42 | Авария ПТ низкая температура из ПТ | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .01
A43 | Авария ПТ датчик температуры вход в ПТ | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .02
A44 | Авария ПТ датчик температуры выход из ПТ | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .03
A45 | Авария ХК1 Нет перепада темп. на конденсаторе | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .04
A46 | Авария ХК2 Нет перепада темп. на конденсаторе | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .05
A47 | Авария ХК1 Высокая температура на выходе | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .06
A48 | Авария ХК2 Высокая температура на выходе | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1903 .07
A49 | Авария нагрева горячей воды | 0 | 1 | 3 | ACTIVE | Read | 1904 .08
A50 | Авария нагрева бессейна | 0 | 1 | 3 | ACTIVE | Read | 1904 .09
A51 | Ошибка конфигурации Датчик комнатной температуры | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1904 .10
A52 | Ошибка конфигурации Комнатный термостат | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1904 .11
A53 | Ошибка конфигурации Дезинфекция невозможнустановите ТЭН ГВ | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1904 .12
A54 | Работа компрессора заблокирована работает ТЭН ГВ | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1904 .13
A55 | Авария датчика температуры на входе в пром ТО | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1904 .14
A56 | Авария датчика температуры на выходеиз пром ТО | 0 | 1 | AUTO | ACTIVE | Read | 1904 .15
A57 | Авария низкая температура на входе в пром ТО | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1904 .00
A58 | Авария низкая температура на выходе из пром ТО | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1904 .01
A59 | Авария нет расхода через пром ТО | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1904 .02
A60 | Авария низкая температура на входе в пром ТО | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1904 .03
A61 | Авария низкая температура на выходе из пром ТО | 0 | 1 | 5 | ACTIVE | Read | 1904 .04
A62 | Авария датчика давления кипения ХК1 | 0 | 1 | 5 | INACTIVE | Read | 1904 .05
A63 | Авария датчика давления конденсации ХК1 | 0 | 1 | 5 | INACTIVE | Read | 1904 .06
A64 | Авария датчика давления кипения ХК2 | 0 | 1 | 5 | INACTIVE | Read | 1904 .07
A65 | Авария датчика давления конденсации ХК2 | 0 | 1 | 5 | INACTIVE | Read | 1905 .08
I/O CONFIGURATION
AI | ANALOG INPUTS
1 | T2_Датчик Т вх в исп ХК1 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18503
2 | T3_Датчик Т вых из исп ХК1 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18504
3 | T4_Датчик Т вх в конд ХК1 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18505
4 | T5_Датчик Т вых из конд ХК1 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18506
5 | T22_Датчик Т вх в исп ХК2 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18515
6 | T23_Датчик Т вых из исп ХК2 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18516
7 | T24_Датчик Т вх в конд ХК2 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18517
8 | T25_Датчик Т вых из конд ХК2 | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18518
9 | T1_Датчик Т нар | -50 | 110 | PT1000 |  | Read | 18502
10 | T6_Датчик Т вых из ТН | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18507
11 | T8_Датчик Т 2го отоп контруа | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18509
12 | T9_Датчик Т бак ГВ низ | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18510
13 | T10_Датчик Т бак ГВ верх | -50 | 110 | NTC-10K |  | Read | 18511
14 | T13_Датчик Т помещения | -50 | 110 | PT1000 |  | Read | 18514
15
16
DI | DIGITAL INPUTS
1 | B1_Реле контроля напряжение | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17502
2 | B2_Тепловое реле К1 | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17503
3 | B3_Тепловое реле К2 | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17504
4 | B4_Низкое давление ХК1 | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17505
5 | B5_Высокое давление ХК1 | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17506
6 | B6_Низкое давление ХК2 | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17507
7 | B7_Высокое давление ХК2 | 0 | 1 | N.C. |  | Read | 17508
8
9 | B11_Запрос охлаждения | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 17512
10 | B12_Запрос нагрев бассейна | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 17513
11 | B9_Блокировка 1я ст. | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 17510
12 | B10_Блокировка 2я ст. | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 17511
13 | B13_Комнатный термостат | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 17514
14
15
16
AO | ANALOG OUTPUTS
1 | Насос геоконтура PWM | 0 | 100 | PWM |  | Read | 19002
2 | Насос главного контура PWM | 0 | 100 | PWM |  | Read | 19003
3 | Y12 Клапан активного охлаждения 0-10 | 0 | 100 | 0-10 V |  | Read | 19004
4 | Y11 Клапан пассивного охлаждения 0-10 | 0 | 100 | 0-10 V |  | Read | 19005
5
6
7
8
DO | DIGITAL OUTPUTS
1 | C1_Компрессор 1 | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18002
2 | C2_Компрессор 2 | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18003
3 | Y1_Соленойд К1 | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18004
4 | Y2_Соленойд К2 | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18005
5 | М6 3х ходовой 2го контура откр | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18014
6 | М6 3х ходовой 2го контура закрыть | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18015
7 | М1 Насос геоконтура | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18009
8 | М2 Насос главного контура | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18010
9 | EH1_ТЭН ГВС | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18007
10 | М3 Насос 1го контура | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18011
11 | М4 Насос нагрева ГВС | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18012
12 | М5 Насос 2го контура | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18013
13 | М7 Насос цирк. ГВС | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18016
14 | М8 Насос охлаждения | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18017
15 | М9 Насос нагрева бассейна | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18018
16 | EH2_Резервный котел | 0 | 1 | N.O. |  | Read | 18008