## Лист2
ADU | LABEL | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ALARM (красный) | WARNING (желтый) | КНОПКА УВЕДОМЛЕНИЯ СЕРВИСА В ПУШЕ | СОДЕРЖАНИЕ ПУШЕЙ И/ИЛИ ОПИСАНИЙ В АДМИНКЕ
[6 empty] | Серия Compact |  |  |  |  | Серия Compact L |  |  |  |  | Серия Pro
[6 empty] | Заголовок пуша | Подзаголовок пуша | Режим работы теплового насоса: | Причины возникновения: | Действия при возникновении: | Заголовок пуша | Подзаголовок пуша | Режим работы теплового насоса: | Причины возникновения: | Действия при возникновении: | Заголовок пуша | Подзаголовок пуша | Режим работы теплового насоса: | Причины возникновения: | Действия при возникновении:
1901 .08 | A01 | Авария датчика (Т1) - Наружной температуры |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика наружной температуры (Т1) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Первый контур отопления - расчетная температура подачи равна температуре подаче при минимальной температуре наружного воздуха, режим работы «Всегда»; • Второй контур отопления - расчетная температура подачи равна температуре подаче при минимальной температуре наружного воздуха, режим работы «Всегда»; • Работа встроенного ТЭНа или второго теплогенератор в режиме «догрев» заблокирована. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика наружной температуры (Т1) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Первый контур отопления - расчетная температура подачи равна температуре подаче при минимальной температуре наружного воздуха, режим работы «Всегда»; • Работа второго теплогенератора в режиме «догрев» заблокирована. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика наружной температуры (Т1) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Первый контур отопления - расчетная температура подачи равна температуре подаче при минимальной температуре наружного воздуха, режим работы «Всегда»; • Второй контур отопления - расчетная температура подачи равна температуре подаче при минимальной температуре наружного воздуха, режим работы «Всегда»; • Работа второго теплогенератора в режиме «догрев» заблокирована. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод.
1901 .09 | A02 | Авария датчика (Т11) - Начала кипения хладагента |  | 1 | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика начала кипения хладагента (Т11) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1901 .10 | A03 | Авария ХК1 (Т2) - Датчик температуры вход в испаритель | 1 |  | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в испаритель (Т2) | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в испаритель (Т2) | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - датчик температуры на входе в испаритель (Т2) | Работа 1го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй источник тепла, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1901 .11 | A04 | Авария ХК1 (Т3) - Датчик температуры выход из испарителя |  | 1 | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из испарителя (Т3) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из испарителя (Т3) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - датчик температуры на выходе из испарителя (Т3) | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1901 .12 | A05 | Авария ХК1 - Датчик температуры вход в конденсатор |  | 1 | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в конденсатор | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в конденсатор | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - датчик температуры на входе в конденсатор | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1901 .13 | A06 | Авария ХК1 - Датчик температуры выход из конденсатора | 1 |  | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из конденсатора | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из конденсатора | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - датчик температуры на выходе из конденсатора | Работа 1го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй источник тепла, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1901 .14 | A07 | Авария датчика - Температуры подающей линии системы отопления | 1 |  | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры подающей линии системы отопления | Работа встроенного ТЭНа заблокирована во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры подающей линии системы отопления | Тепловой насос работает по датчику Т7 при его наличии, если T7 отсутствет то работа теплового насоса заблокирована | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры подающей линии системы отопления | Тепловой насос работает по датчику Т7 при его наличии, если T7 отсутствет то работа теплового насоса заблокирована | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1901 .15 | A08 | Авария датчика - Температуры бака нагрева горячей воды в нижней точке |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры бака нагрева горячей воды в нижней точке | Нагрев горячей воды как тепловым насосом, так и встроенным в баке нагрева горячей воды ТЭНом заблокирован. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры бака нагрева горячей воды в нижней точке | Нагрев горячей воды как тепловым насосом, так и встроенным в баке нагрева горячей воды ТЭНом заблокирован. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры бака нагрева горячей воды в нижней точке | Нагрев горячей воды как тепловым насосом, так и встроенным в баке нагрева горячей воды ТЭНом заблокирован. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод.
1901 .00 | A09 | Авария датчика - Температуры бака нагрева горячей воды в верхней точке |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры бака нагрева горячей воды в верхней точке | Нагрев горячей воды осуществляется в режиме «Всегда». Режим нагрева горячей воды «Только ночью» заблокирован. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | [5 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры бака нагрева горячей воды в верхней точке | Нагрев горячей воды осуществляется в режиме «Всегда». Режим нагрева горячей воды «Только ночью» заблокирован. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод.
1901 .01 | A10 | Авария датчика - Температуры 2го контура отопления |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры 2го контура отопления | Работа трехходового клапана второго контура отопления заблокирована. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | [5 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры 2го контура отопления | Работа трехходового клапана второго контура отопления заблокирована. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод.
1901 .02 | A11 | Авария ХК1 - Высокое давление | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария холодильного контура - высокое давление | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Удалить воздух из системы. • Проверить открытие кранов на главном контуре системы отопления. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария холодильного контура - высокое давление | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Удалить воздух из системы. • Проверить открытие кранов на главном контуре системы отопления. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - высокое давление | Работа 1го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы.
1901 .03 | A12 | Авария ХК1 - Низкое давление | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария холодильного контура - низкое давление | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на геотермальном контуре. • Нет теплоносителя в геотермальном контуре. • Нет циркуляции теплоносителя в геотермальном контуре. • Геотермальный контур заводушен. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить геотермальный контур теплоносителем. • Проверить открытие краном на геотермальном контуре. • Удалить воздух из геотермального контура. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария холодильного контура - низкое давление | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на геотермальном контуре. • Нет теплоносителя в геотермальном контуре. • Нет циркуляции теплоносителя в геотермальном контуре. • Геотермальный контур заводушен. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить геотермальный контур теплоносителем. • Проверить открытие краном на геотермальном контуре. • Удалить воздух из геотермального контура. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - низкое давление | Работа 1го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на геотермальном контуре. • Нет теплоносителя в геотермальном контуре. • Нет циркуляции теплоносителя в геотермальном контуре. • Геотермальный контур заводушен. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить геотермальный контур теплоносителем. • Проверить открытие краном на геотермальном контуре. • Удалить воздух из геотермального контура.
1901 .04 | A13 | Ограничение нагрузки сети - 1й уровень |  |  |  | Ошибка [LABEL] в [название места установки] | Ограничение нагрузки сети - 1й уровень | Работа теплового насоса осуществляется в соответствии с настройками ограничения мощности. |  | • Если функция не используется, необходимо проверить настройки. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ограничение нагрузки сети - 1й уровень | Работа теплового насоса осуществляется в соответствии с настройками ограничения мощности. |  | • Если функция не используется, необходимо проверить настройки. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ограничение нагрузки сети - 1й уровень | Работа теплового насоса осуществляется в соответствии с настройками ограничения мощности. |  | • Если функция не используется, необходимо проверить настройки.
1901 .05 | A14 | Ограничение нагрузки сети - 2й уровень |  |  |  | Ошибка [LABEL] в [название места установки] | Ограничение нагрузки сети - 2й уровень | Работа теплового насоса осуществляется в соответствии с настройками ограничения мощности. |  | • Если функция не используется, необходимо проверить настройки. | [5 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ограничение нагрузки сети - 2й уровень | Работа теплового насоса осуществляется в соответствии с настройками ограничения мощности. |  | • Если функция не используется, необходимо проверить настройки.
1901 .06 | A15 | Сработало реле контроля напряжения | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработало реле контроля напряжения | Работа теплового насоса заблокирована полностью. | • Низкое напряжение питание. • Нет одной из фаз. • Нарушена последовательность фаз. | • Проверить реле контроля напряжения: Если второй сверху индикатор постоянно горит, значит напряжение выше допустимого (430В). Если второй сверху индикатор мигает, значит напряжение ниже допустимого (340В). Если горит третий сверху индикатор, значит произошел обрыв одной из фаз. Если горит четвертый сверху индикатор, значит ассиметрия фаз выше 5% (по ГОСТ допустимо 4%). Если одновременно горят третий и четвертый индикаторы, значит нарушена последовательность фаз на вводе в тепловой насос. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработало реле контроля напряжения | Работа теплового насоса заблокирована полностью. | • Низкое напряжение питание. • Нет одной из фаз. • Нарушена последовательность фаз. | • Проверить реле контроля напряжения: Если второй сверху индикатор постоянно горит, значит напряжение выше допустимого (430В). Если второй сверху индикатор мигает, значит напряжение ниже допустимого (340В). Если горит третий сверху индикатор, значит произошел обрыв одной из фаз. Если горит четвертый сверху индикатор, значит ассиметрия фаз выше 5% (по ГОСТ допустимо 4%). Если одновременно горят третий и четвертый индикаторы, значит нарушена последовательность фаз на вводе в тепловой насос. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработало реле контроля напряжения | Работа теплового насоса заблокирована полностью. | • Низкое напряжение питание. • Нет одной из фаз. • Нарушена последовательность фаз. | • Проверить реле контроля напряжения: Если второй сверху индикатор постоянно горит, значит напряжение выше допустимого (430В). Если второй сверху индикатор мигает, значит напряжение ниже допустимого (340В). Если горит третий сверху индикатор, значит произошел обрыв одной из фаз. Если горит четвертый сверху индикатор, значит ассиметрия фаз выше 5% (по ГОСТ допустимо 4%). Если одновременно горят третий и четвертый индикаторы, значит нарушена последовательность фаз на вводе в тепловой насос.
1901 .07 | A16 | Авария ХК1 - Сработала тепловая защита компрессора 1 | 1 |  | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - сработала тепловая защита компрессора | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Длительная работа при низком, но допустимом напряжении. • Длительная работа в режиме нагрева горячей воды. • Длительная работа в режиме нагрева бассейна. • Вышло из строя тепловое реле защиты компрессора. • Вышел из строя компрессор. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - сработала тепловая защита компрессора | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Длительная работа при низком, но допустимом напряжении. • Длительная работа в режиме нагрева горячей воды. • Длительная работа в режиме нагрева бассейна. • Вышло из строя тепловое реле защиты компрессора. • Вышел из строя компрессор. | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - сработала тепловая защита компрессора 1 | Работа 1го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Длительная работа при низком, но допустимом напряжении. • Длительная работа в режиме нагрева горячей воды. • Длительная работа в режиме нагрева бассейна. • Вышло из строя тепловое реле защиты компрессора. • Вышел из строя компрессор. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1902 .08 | A17 | Авария ХК2 - Сработала тепловая защита компрессора 2 | 1 |  | 1 | [10 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - сработала тепловая защита компрессора 2 | Работа 2го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Длительная работа при низком, но допустимом напряжении. • Длительная работа в режиме нагрева горячей воды. • Длительная работа в режиме нагрева бассейна. • Вышло из строя тепловое реле защиты компрессора. • Вышел из строя компрессор. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1902 .09 | A18 | Авария насоса геоконтура |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария насоса геоконтура |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария насоса геоконтура |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария насоса геоконтура
1902 .10 | A19 | Низкое давление геоконтура |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Низкое давление геоконтура |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Низкое давление геоконтура |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Низкое давление геоконтура
1902 .11 | A20 | Низкое давление контура отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Низкое давление контура отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Низкое давление контура отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Низкое давление контура отопления
1902 .12 | A21 | Сработал термостат компрессора |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработал термостат компрессора |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработал термостат компрессора |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработал термостат компрессора
1902 .13 | A22 | Авария встроенного ТЭНа - Перегрев | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария встроенного ТЭНа - Перегрев | Работа встроенного ТЭНа заблокирована. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление.
1902 .14 | A23 | Авария протока испарителя |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария протока испарителя |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария протока испарителя |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария протока испарителя
1902 .15 | A24 | Авария протока конденсатора |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария протока конденсатора |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария протока конденсатора |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария протока конденсатора
1902 .00 | A25 | Авария - Низкая температура гликоля в геоконтуре - Возможно замерзание | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура гликоля в геоконтуре - возможно замерзание | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Геотермальный контур недостаточного размера • Низкая температура в геотермальном контуре | • Проверить расчет геотермального контура • При возможности снизить нагрузку на систему отопления | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура гликоля в геоконтуре - возможно замерзание | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Геотермальный контур недостаточного размера • Низкая температура в геотермальном контуре | • Проверить расчет геотермального контура • При возможности снизить нагрузку на систему отопления | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура гликоля в геоконтуре - возможно замерзание | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Геотермальный контур недостаточного размера • Низкая температура в геотермальном контуре | • Проверить расчет геотермального контура • При возможности снизить нагрузку на систему отопления
1902 .01 | A26 | Ошибка - Высокая температура подачи в систему отопления |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - высокая температура подачи в систему отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - высокая температура подачи в систему отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - высокая температура подачи в систему отопления
1902 .02 | A27 | Ошибка - Высокая температура обратной линии системы отопления |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - высокая температура обратной линии системы отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - высокая температура обратной линии системы отопления |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - высокая температура обратной линии системы отопления
1902 .03 | A28 | Авария контроллера - Нет модуля расширения | 1 |  | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария контроллера - нет модуля расширения | Работа теплового насоса полностью заблокирована. | Контроллер вышел из строя | Необходимо обратиться в службу сервиса. | [5 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария контроллера - нет модуля расширения | Работа теплового насоса полностью заблокирована. | Контроллер вышел из строя | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1902 .04 | A29 | Авария датчика температуры нагнетания |  | 1 | 1 | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры нагнетания | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. • Длительная работа при низкой температуре гликоля в геотермальном контуре | • Необходимо обратиться в службу сервиса. • Проверить работу геотермального контура
1902 .05 | A30 | Ошибка адаптации бака нагрева горячей воды |  | 1 |  | Ошибка [LABEL] в [название места установки] | Ошибка адаптации бака нагрева горячей воды | Тепловой насос работает в обычном режиме, возможен нагрев горячей воды на до максимально возможной температуры | • Тепловой насос не смог нагреть горячую воду в режиме адаптации нагрева горячей воды за 180 мин. Бак горячей воды очень большой. • Большой расход горячей воды во время проведения адаптации. | • Не пользоваться горячей водой во время проведения «адаптации нагрева горячей воды». • Повторно провести адаптацию | Ошибка [LABEL] в [название места установки] | Ошибка адаптации бака нагрева горячей воды | Тепловой насос работает в обычном режиме, возможен нагрев горячей воды на до максимально возможной температуры | • Тепловой насос не смог нагреть горячую воду в режиме адаптации нагрева горячей воды за 180 мин. Бак горячей воды очень большой. • Большой расход горячей воды во время проведения адаптации. | • Не пользоваться горячей водой во время проведения «адаптации нагрева горячей воды». • Повторно провести адаптацию | Ошибка [LABEL] в [название места установки] | Ошибка адаптации бака нагрева горячей воды | Тепловой насос работает в обычном режиме, возможен нагрев горячей воды на до максимально возможной температуры | • Тепловой насос не смог нагреть горячую воду в режиме адаптации нагрева горячей воды за 180 мин. Бак горячей воды очень большой. • Большой расход горячей воды во время проведения адаптации. | • Не пользоваться горячей водой во время проведения «адаптации нагрева горячей воды». • Повторно провести адаптацию
1902 .06 | A31 | Авария датчика температуры 1го контура отопления |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры 1го контура отопления | Управление первым контуром отопления осуществляется по датчику Т6. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры контура отопления | Управление контуром отопления осуществляется по датчику Т6. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры 1го контура отопления | Управление первым контуром отопления осуществляется по датчику Т6. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод.
1902 .07 | A32 | Авария датчика комнатной температуры |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика комнатной температуры | Управление контурами отопления по датчику комнатной температуры невозможно. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. • Датчик комнатной температуры должен быть стандарта Pt1000. | [5 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика комнатной температуры | Управление контурами отопления по датчику комнатной температуры невозможно. | • Датчик не подключен. • Датчик вышел из строя. • Поврежден провод от теплового насоса до датчика. | • Проверить подключение датчика. • Заменить датчик. • Проверить провод от теплового насоса до датчика. Если есть повреждения, заменить провод. • Датчик комнатной температуры должен быть стандарта Pt1000.
1903 .08 | A33 | Авария ХК2 - Высокое давление | 1 | [12 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - Высокое давление | Работа 2го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. | • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Удалить воздух из системы. • Проверить открытие кранов на главном контуре системы отопления. • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо.
1903 .09 | A34 | Авария ХК2 - Низкое давление | 1 | [12 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - Низкое давление | Работа 2го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет теплоносителя в геотермальном контуре. • Нет циркуляции теплоносителя в геотермальном контуре. • Геотермальный контур заводушен. • Загрязнен фильтр-грязевик на геотермальном контуре. | • Заполнить геотермальный контур теплоносителем. • Проверить открытие краном на геотермальном контуре. • Удалить воздух из геотермального контура. • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо.
1903 .10 | A35 | Сработал термостат компрессора 2 | [13 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Сработал термостат компрессора 2
1903 .11 | A36 | Авария ХК2 - Датчик температуры вход в испаритель | 1 |  | 1 | [10 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - датчик температуры на входе в испаритель | Работа 2го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1903 .12 | A37 | Авария ХК2 - Датчик температуры выход в испарителя |  | 1 | 1 | [10 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - датчик температуры на выходе из испарителя | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1903 .13 | A38 | Авария ХК2 - Датчик температуры вход в конденсатор |  | 1 | 1 | [10 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - датчик температуры на входе в конденсатор | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 55°С во всех режимах. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1903 .14 | A39 | Авария ХК2 - Датчик температуры выход из конденсатора | 1 |  | 1 | [10 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - датчик температуры на выходе из конденсатора | Работа 2го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. | • Датчик поврежден. | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1903 .15 | A40 | Ошибка - Низкая температура гликоля в геоконтуре - Возможно замерзание | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - низкая температура гликоля в геоконтуре - возможно замерзание |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - низкая температура гликоля в геоконтуре - возможно замерзание |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка - низкая температура гликоля в геоконтуре - возможно замерзание
1903 .00 | A41 | Авария ПТ - нет протока через ПТ | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - нет протока через ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - нет протока через ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - нет протока через ПТ
1903 .01 | A42 | Авария ПТ - низкая температура из ПТ | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - низкая температура из ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - низкая температура из ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - низкая температура из ПТ
1903 .02 | A43 | Авария ПТ - датчик температуры вход в ПТ | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - датчик температуры вход в ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - датчик температуры вход в ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - датчик температуры вход в ПТ
1903 .03 | A44 | Авария ПТ - датчик температуры выход из ПТ | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - датчик температуры выход из ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - датчик температуры выход из ПТ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ПТ - датчик температуры выход из ПТ
1903 .04 | A45 | Авария ХК1 - Нет перепада температуры на конденсаторе | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - Нет перепада температуры на конденсаторе | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Вышел из строя контактор комперссора • Вышел из строя компрессор | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - Нет перепада температуры на конденсаторе | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Вышел из строя контактор комперссора • Вышел из строя компрессор | Необходимо обратиться в службу сервиса. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - Нет перепада температуры на конденсаторе | Работа 1го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Вышел из строя контактор комперссора ХК1 • Вышел из строя компрессор ХК1 | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1903 .05 | A46 | Авария ХК2 - Нет перепада температуры на конденсаторе | 1 | [12 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - Нет перепада температуры на конденсаторе | Работа 2го холодильного контура теплового насоса заблокирована. При аварии двух холодильных контуров тепловой насос переходит в аварийный режим. При необходимости отопления работает второй теплогенератор, горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При срабатывании аварии 10 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Вышел из строя контактор комперссора ХК2 • Вышел из строя компрессор ХК2 | Необходимо обратиться в службу сервиса.
1903 .06 | A47 | Авария ХК1 - Высокая температура на выходе | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - Высокая температура на выходе | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 45°С в режиме отопления. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин ограничения становится постоянным, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - Высокая температура на выходе | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 45°С в режиме отопления. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин ограничения становится постоянным, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК1 - Высокая температура на выходе | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 45°С в режиме отопления. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин ограничения становится постоянным, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление.
1903 .07 | A48 | Авария ХК2 - Высокая температура на выходе | 1 | [12 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария ХК2 - Высокая температура на выходе | Тепловой насос работает в ограниченном режиме: • Максимальная температура подачи теплоносителя на выходе из теплового насоса ограничена 45°С в режиме отопления. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин ограничения становится постоянным, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре системы отопления. • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо.
1904 .08 | A49 | Авария нагрева горячей воды |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария нагрева горячей воды | Нагрев горячей воды заблокирован | • Не установлен датчик температуры горячей воды • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре или баке нагрева горячей воды • Неверно установлен трехходовой кран, переключающий нагрев горячей воды и отопление. | • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария нагрева горячей воды | Нагрев горячей воды заблокирован | • Не установлен датчик температуры горячей воды • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре или баке нагрева горячей воды • Не работает циркуляционный насос нагрема горячей воды | • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария нагрева горячей воды | Нагрев горячей воды заблокирован | • Не установлен датчик температуры горячей воды • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Нет теплоносителя в системе отопления. • Нет циркуляции теплоносителя через тепловой насос. • Система отопления завоздушена. • Закрыт кран на главном контуре или баке нагрева горячей воды • Не работает циркуляционный насос нагрема горячей воды | • Заполнить систему отопления теплоносителем. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить и правильно установить трехходовой клапан, переключающий нагрев горячей воды и отопление. • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо.
1904 .09 | A50 | Авария нагрева бассейна |  | 1 |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария нагрева бассейна | Нагрев бассейна заблокирован | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Система отопления завоздушена. • Не работает циркуляционный насос нагрева бассейна • Площадь теплообменника не достаточна | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить правильность выбора теплообменника | [5 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария нагрева бассейна | Нагрев бассейна заблокирован | • Загрязнен фильтр-грязевик на главном контуре системы отопления. • Система отопления завоздушена. • Не работает циркуляционный насос нагрева бассейна • Площадь теплообменника не достаточна | • Проверить и очистить фильтр-грязевик, если необходимо. • Проверить открытие кранов на главном контуре. • Удалить воздух из системы. • Проверить правильность выбора теплообменника
1904 .10 | A51 | Ошибка конфигурации - Датчик комнатной температуры | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - датчик комнатной температуры | Тепловой насос работает в режиме "всегда" | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - датчик комнатной температуры | Тепловой насос работает в режиме "всегда" | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - датчик комнатной температуры | Тепловой насос работает в режиме "всегда" | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации
1904 .11 | A52 | Ошибка конфигурации - Комнатный термостат | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - комнатный термостат | Тепловой насос работает в режиме "всегда" | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - комнатный термостат | Тепловой насос работает в режиме "всегда" | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - комнатный термостат | Тепловой насос работает в режиме "всегда" | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации
1904 .12 | A53 | Ошибка конфигурации - Дезинфекция невозможна установите ТЭН ГВ | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - дезинфекция невозможна, установите ТЭН ГВ | Термическая дезинфекция не работает | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - дезинфекция невозможна, установите ТЭН ГВ | Термическая дезинфекция не работает | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Авария [LABEL] в [название места установки] | Ошибка конфигурации - дезинфекция невозможна, установите ТЭН ГВ | Термическая дезинфекция не работает | • Неверно настроен контроллер | • Выполнить настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации
1904 .13 | A54 | Работа компрессора заблокирована работает ТЭН ГВ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Работа компрессора заблокирована, работает ТЭН ГВ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Работа компрессора заблокирована, работает ТЭН ГВ |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Работа компрессора заблокирована, работает ТЭН ГВ
1904 .14 | A55 | Авария датчика температуры на входе в пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на входе в пром ТО
1904 .15 | A56 | Авария датчика температуры на выходе из пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика температуры на выходе из пром ТО
1904 .00 | A57 | Авария - Низкая температура на входе в пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на входе в пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на входе в пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на входе в пром ТО
1904 .01 | A58 | Авария - Низкая температура на выходе из пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на выходе из пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на выходе из пром ТО |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на выходе из пром ТО
1904 .02 | A59 | Авария - Нет расхода через пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - нет расхода через промежуточный теплообменник | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет расхода воды через промежуточный теплообменник • Теплообменник загрязнен • Вышло из строя реле протока • Вышел строя насос подачи в промежуточный теплообменник • Недостаточен дебет скважины | • Проверить расход воды через промежуточный теплообменник • Проверить правильность работы реле протока • Проверить работоспособность насоса • Проверить дебет скважины | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - нет расхода через промежуточный теплообменник | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет расхода воды через промежуточный теплообменник • Теплообменник загрязнен • Вышло из строя реле протока • Вышел строя насос подачи в промежуточный теплообменник • Недостаточен дебет скважины | • Проверить расход воды через промежуточный теплообменник • Проверить правильность работы реле протока • Проверить работоспособность насоса • Проверить дебет скважины | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - нет расхода через промежуточный теплообменник | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет расхода воды через промежуточный теплообменник • Теплообменник загрязнен • Вышло из строя реле протока • Вышел строя насос подачи в промежуточный теплообменник • Недостаточен дебет скважины | • Проверить расход воды через промежуточный теплообменник • Проверить правильность работы реле протока • Проверить работоспособность насоса • Проверить дебет скважины
1904 .03 | A60 | Авария - Низкая температура на входе в пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на входе в промежуточный теплообменник | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Температура воды на входе слишком низкая • Неверно установлен датчик температуры | • Проверить правильность установки датчика | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на входе в промежуточный теплообменник | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Температура воды на входе слишком низкая • Неверно установлен датчик температуры | • Проверить правильность установки датчика | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на входе в промежуточный теплообменник | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Температура воды на входе слишком низкая • Неверно установлен датчик температуры | • Проверить правильность установки датчика
1904 .04 | A61 | Авария - Низкая температура на выходе из пром ТО | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на выходе из промежуточного теплообменника | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает встроенный ТЭН или второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет расхода воды через промежуточный теплообменник • Теплообменник загрязнен • Вышло из строя реле протока • Вышел из строя насос подачи в промежуточный теплообменник • Недостаточен дебет скважины | • Проверить расход воды через промежуточный теплообменник • Проверить правильность работы реле протока • Проверить работоспособность насоса • Проверить дебет скважины | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на выходе из промежуточного теплообменника | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет расхода воды через промежуточный теплообменник • Теплообменник загрязнен • Вышло из строя реле протока • Вышел из строя насос подачи в промежуточный теплообменник • Недостаточен дебет скважины | • Проверить расход воды через промежуточный теплообменник • Проверить правильность работы реле протока • Проверить работоспособность насоса • Проверить дебет скважины | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария - низкая температура на выходе из промежуточного теплообменника | Работа теплового насоса заблокирована. При необходимости отопления работает второй теплогенератор. Горячая вода нагревается ТЭНом, установленным в баке нагрева горячей воды. При однократном срабатывании авария снимается автоматически. При срабатывании аварии 5 раз в течение 180 мин работа теплового насоса блокируется, снятие аварии возможно только сервисным инженером. | • Нет расхода воды через промежуточный теплообменник • Теплообменник загрязнен • Вышло из строя реле протока • Вышел из строя насос подачи в промежуточный теплообменник • Недостаточен дебет скважины | • Проверить расход воды через промежуточный теплообменник • Проверить правильность работы реле протока • Проверить работоспособность насоса • Проверить дебет скважины
1904 .05 | A62 | Авария датчика давления кипения ХК1 | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления кипения ХК1 |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления кипения ХК1 |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления кипения ХК1
1904 .06 | A63 | Авария датчика давления конденсации ХК1 | 1 |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления конденсации ХК1 |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления конденсации ХК1 |  |  |  | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления конденсации ХК1
1904 .07 | A64 | Авария датчика давления кипения ХК2 | 1 | [12 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления кипения ХК2
1905 .08 | A65 | Авария датчика давления конденсации ХК2 | 1 | [12 empty] | Авария [LABEL] в [название места установки] | Авария датчика давления конденсации ХК2